启东市人民检察院机房消防系统升级改造项目询价公告

根据启东市政府采购管理的有关规定，就启东市人民检察院机房消防系统升级改造项目进行分散询价采购(详细内容见下表)。

| 序号 | 设备名称 | 参数要求 | 单位 | 数量 | 建议品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柜式七氟丙烷灭火装置 | 气瓶容积120L,工作压力4.2MPa，20℃；最大工作压力5.3MPa，50℃；最小工作压力3.6MPa，0℃；氮气增压（20℃）4.2MPa+0.1MPa（表压）；增压氮气含水量≤0.006%；气密性试验：5.3MPa，5min； ★所投产品拥有国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心通过的检测报告，投标时提供检测报告加盖投标人公章 | 套 | 1 | 海坦，永泰，海浪 |
| 2 | 七氟丙烷灭火剂 | 化学式：CF3CHFCF3 纯度（质量分数） ≥99.6％酸度（以HF计） ≤1mg/kg 沸点：-16.34℃ 冰点：-131℃ 临界温度：101.75℃ 临界压力：2925.0kPa | 公斤 | 120 | 国产优质 |
| 3 | 防护区泄压口 | 开启压力；500Pa至1100Pa±50Pa | 套 | 1 | 国产优质 |
| 4 | 气体灭火报警控制器 | 主电AC220V.备电DC24V/7AH | 台 | 1 | 国泰、海湾，泰和安 |
| 5 | 感烟探测器 | 工作温度：-10度～+50度 | 只 | 2 | 国泰、海湾，泰和安 |
| 6 | 感温探测器 | 工作温度：-10度～+50度 | 只 | 2 | 国泰、海湾，泰和安 |
| 7 | 探测器底座 |  | 只 | 4 | 国泰、海湾，泰和安 |
| 8 | 声光报警器 | 工作电压AC220V/工率6W | 只 | 1 | 国泰、海湾，泰和安 |
| 9 | 警铃 | 响铃声压105db/inch | 只 | 1 | 国泰、海湾，泰和安 |
| 10 | 气体放气灯 | DC24V | 只 | 1 | 国泰、海湾，泰和安 |
| 11 | 紧急启停按钮 | 工作电压;15v-28v脉冲电压 | 只 | 1 | 国泰、海湾，泰和安 |
| 12 | 输出输入模块 | 静态工作电流≤20MA | 只 | 2 | 国泰、海湾，泰和安 |
| 13 | 电线、金属穿线管、接线盒、弯头、直通等辅材 |  | 批 | 1 | 国产优质 |
| 14 | 原设备拆除、新设备安装 |  | 批 | 1 | 定制 |
| 15 | 消防打印设备 | 1.颜色支持：彩色 2.复印分辨率：扫描-600dpi x 600dpi打印：1,800dpi(等效)×600dpi 3.灰度级：256 4.内存容量：8GB 5.固态硬盘：256GB 6.最大原稿尺寸：A3（11" X 17"） 7.复印纸张尺寸：A3至A5 8.预热时间：黑白：12秒或以下，彩色：13秒或以下 9.首页复印时间：黑白：4.6秒或以下，彩色：6.1秒或以下 10.复印速度：30页/分钟 11.复印缩放倍率：固定倍率0.500/0.707/0.816/0.866/1.000/1.154/1.224/1.414/2.000 缩放：25%~400% 12.纸张容量：标准1150页 最大：6650页 13.纸张输出：250页 14.连续复印数：1-9999页 打印规格 1.类型：内置式 2.打印速度：30页/分钟 3.打印分辨率：1,800 (等效) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi 4.接口：Ethernet 10Base T / 100Base TX / 1000Base T USB1.1, USB2.0 USB Host, Wi-Fi 802.11 b/g/n (optional) 扫描规格 1.类型：全彩色扫描仪 2.扫描尺寸：最大A3 3.接口：Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T 4.扫描速度（使用ADF*1）：单面(黑白/彩色):100 ipm ; 双面(黑白/彩色):200 ipm 5.输出格式：TIFF, PDF, Compact PDF, JPEG, XPS, Compact XPS, pptx docx,xlsx Searchable PDF, PDF/A, Linearized PDF, Page setting 6.扫描分辨率：推扫描:200dpi/300dpi/400dpi/600dpi 拉扫描:100dpi/200dpi/300dpi/400dpi/600dpi 含：双面输稿器、刷卡打印软件 ★中标结果公示期后三日内提供原厂针对本项目授权函，3年质保函。 | 台 | 1 | 施乐，佳能，柯尼卡美能达 |
| 16 | 大楼门禁考勤刷卡设备 | 通讯方式为：TCP/IP;支持指纹功能，支持IC卡刷卡。验证速度<1s;工作电压：12V;温度：0℃-45℃。 | 台 | 2 | 中控，A&A,软杰 |
| 17 | 附楼门禁考勤刷卡设备 | 工作电 流：小于200mA；电源电 压：12V;储存容 量：10000个用户卡号 ，50000条记录数据；通讯方式：TCP/IP。统一后台管理 | 台 | 1 | 中控，A&A,软杰 |
| 18 | 管理软件（综合管理软件） | 1.支持统一授权管理；2.支持人数10000人的权限；3.支持考勤排班 4支持统计消费刷卡明细。.5支持导出功能。 | 套 | 1 | 中控，A&A,软杰 |
| 19 | USB读卡器 | 采用IC读卡模组，配合后台管理软件实现 数据的中心统一采集、授权；标准USB接口，无需额外供电；工作温度： -40℃~85℃ 工作湿度： 5%~95% 接口方式：Wiegand34 | 台 | 1 | 中控，A&A,软杰 |
| 20 | ic卡 | 感应距离：10mm;感应频率：13.56MHZ;PVC材质。 | 张 | 100 | 国产优质 |
| 21 | 安装辅材 | 网线、电源线、交换机等 | 批 | 1 | 国产优质 |
| 22 | 整体调试 |  | 批 | 1 | 定制 |

注：1.项目中的推荐品牌，只是推荐所采购产品（设备）的档次。报价供应商如拟投产品不在推荐品牌之列的，报价货物品牌的技术参数不得低于推荐的品牌，同时报价供应商应当在递交询价响应文件1个工作日前向采购单位提供货物的技术资料、相关证明材料及相关单位的成功使用案例，采购单位将组织进行评审，当三分之二及以上评委认定，所投品牌、型号档次等于或高于建议品牌档次的，将以补充通知的形式在相关网站予以公布，所投品牌档次低于推荐品牌档次的，则不予受理。询价响应文件中报价品牌、型号为非推荐品牌且未在规定时间内经采购单位评审通过以补充通知形式发布的，将被视作无效报价。

2.上述采购要求为最低要求，不得负偏离，否则视为无效报价。

3.请报价供应商实地考察现场，综合考虑建设周期等各种因素后报价。

说明：

一、本项目最高限价为人民币玖万伍仟元整（¥：95000元），报价超过最高限价的均为无效报价。

二、供应商资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

3.对于参加报价的供应商，营业执照中必须具有相应货物生产或销售内容。

4.本项目不接受任何形式的联合体投标。

三、报价注意事项：

1、供应商应按照本询价公告的要求编制报价文件，报价文件应对本询价公告提出的要求和条件作出实质性响应。否则，按照不响应处理。

2、本次询价投标报价为一次报定价。询价响应成交后，报价即为成交价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，成交的供应商不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则成交人的成交价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。请各投标人在报价时充分考虑各种因素。报价包括完成询价文件所确定的采购需求中的全部服务的费用及相应的税金，包括（但不限于）下列：招标代理费（1500元）、货物及相关附件、货物运输、装卸、安装（含开槽布线、拆除并按原样恢复）、调试、检测、使用培训、税金、质保、售后服务等以及确保本项目正常使用所投入的一切费用。服务费总价在合同实施期间不作调整。

3、无论本文件是否以文字形式规定，报价供应商应具备足够的专业知识和能力判定本项目所需的一切材料、服务、检测等各种未预见费用，采购方不接受任何可选择的报价，成交供应商也不得在服务期间提出任何增加费用的要求，更不得降低服务质量。投标人应详细阅读询价公告的全部内容，投标人对询价公告有疑问或异议的，请在递交报价文件3日前以书面形式（加盖单位公章）递交至采购单位。

有关技术及需求问题，请与采购单位联系

采购单位: 启东市人民检察院

地    址：启东市汇龙镇民乐中路419号

联 系 人:  陈主任

联系电话:  0513－83359956

4、报价文件构成

（1）报价表及报价明细表:报价表必须按提供的报价样表格式填写（格式见询价文件附件一）。如有其他情况需要说明的，在备注栏中注明。所有涉及报价的页面均须加盖单位公章，否则视为无效报价;

（2）报价货物采购要求响应表（格式见询价文件附件二）。如有其他情况需要说明的，可附页说明。所有页面均须加盖单位公章，否则视为无效报价；

（3）报价承诺书（格式见询价文件附件三）；

（4）有效的营业执照复印件（加盖报价单位公章）；

（5）质保承诺书（加盖报价单位公章）（格式见询价文件附件四）；

（6）法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件（法定代表人授权委托书按照附件五格式填写，如法定代表人亲自参加的无须提供）；

（7）法定代表人身份证复印件；

（8）询价文件中采购货物清单技术参数中所需提供的所有证明材料（加盖报价单位公章）；

（9）投标供应商须提供参与本次项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面《无重大违法记录声明函》（格式见询价文件附件六）；

（报价文件正本壹份，副本贰份，报价文件中必须包含上述要求提供的所有材料，所有复印件必须加盖单位公章，否则以未实质性响应询价文件处理。报价文件装订成册并密封，密封袋上标明：项目名称、报价单位名称，并在封口处加盖企业公章，否则视为无效报价）。

5、报价文件递交

报价文件请于2021年 9 月 30 日下午14：00-14：30密封送至启东市人民检察院5楼会议室进行登记（只接收直接送达），逾时则不予受理。询价文件的相关费用在投标截止前递交报价文件的同时收取，费用为人民币100元，不论何种原因询价文件的相关费用售后不退。

6、报价保证金：本项目不收取报价保证金。

7、中标结果公示期后三日内提供原厂针对本项目授权函，3年质保函。否则，取消中标资格。

四、商务部分要求：

1.质量要求：产品必须是全新、未使用过的符合采购需求、符合国家质量检测标准的原装合格正品，并在供货时提供相关证明材料、随机资料及相关软件资源，如未提供则视为验收不合格，取消其成交资格，履约保证金不予退还。

2.质保要求：项目要求整体质保三年，本项目所有货物必须提供三年上门服务及全免费质保等售后服务。

3.售后服务要求：在三年免费保修期内，成交供应商在接到用户单位电话维修通知后，供应商到达现场不超过2小时，一般质量问题在3小时内负责修复，确保不影响用户单位实际使用。12小时内不能排除故障的，在24小时内提供备用设备供用户方使用。供应商超时或未在规定的时间内及时处理故障，每次罚2000元扣款。质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，成交供应商应无条件给予全套更新。

4.供货与安装周期：签订合同之日起20日历天内交货、安装、调试完毕。

5.交货、安装地点：成交供应商应按照采购单位的要求将货物运至采购单位指定地点，确保正常使用。

6.约定事项：

(1)在成交供应商供货安装完毕后，采购单位将组织验收小组根据询价公告和供应商报价文件对供应商所供货物进行验收。如验收时发现有参数偏离且未在报价文件中说明的，视为验收不合格。

(2)成交供应商须根据业主指定地点安装到位，免人工费安装和调试。

五、合同的签订及注意事项：

1、成交结果将在相关网站（http://ntqd.jsjc.gov.cn/）予以公布。

2、签订合同

询价文件、补充文件及成交供应商的报价文件等均为签订合同的依据。

3、成交供应商因自身原因不能订立政府采购合同的，采购单位将取消其成交资格，报价保证金不予退还，同时相关主管部门将对成交供应商作以下处理：记入不良信誉，并按《政府采购法》有关规定，暂停其在启东市场的政府采购资格。

4、成交供应商因自身原因不能履行政府采购合同的，采购单位将取消其成交资格，履约保证金不予退还，同时相关主管部门将对成交供应商作以下处理：记入不良信誉，并按《政府采购法》有关规定，暂停其在启东市场的政府采购资格。

六、成交原则：符合采购需求且总报价最低者成交。如遇同等质量、服务前提下最低总报价相同则采用抽签方式确定中标单位。

若中标人毁标或在中标结果公示期间被查证确实存在影响中标结果的违法违规行为等情形，不符合中标条件的，中标人的投标保证金不予退还，并记不良记录一次，同时，采购人依法重新招标。

七、付款方式：验收合格后，付合同价的97%，余款3%作为质保金，于质保服务期满（从验收合格之日算起）时提供使用单位出具的无质量问题后付清（不计利息）。

启东市人民检察院

二〇二一年九月二十六日

附件一：

投标报价表

启东市人民检察院机房消防系统升级改造项目

| 序号 | 项目名称 | 投标报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 启东市人民检察院机房消防系统升级改造项目 | 大写： （￥： ） |  |

法定代表人或委托代理人（签名）：

报价人名称（公章）：

报价人：

报价人联系电话：

投标报价明细表

启东市人民检察院机房消防系统升级改造项目

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… | …… | …… |  |  |  |  |
| 合计（人民币大写）： | 小写：￥： |
| 备注（如有其他情况需要说明的）： |

报价单位盖章：

法定代表人或授权代表签字：

日期：

附件二          报价货物采购要求响应表

启东市人民检察院机房消防系统升级改造项目

| 序号 | 品名 | 采购参数要求 | 投标货物品牌、型号 | 报价货物详细规格参数 | 报价设备参数响应（正偏离、满足、负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

报价单位盖章：

法定代表人或授权代表签字：

日期：

附件三：报价承诺书

报 价 承 诺 书

启东市人民检察院：

（报价单位全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加启东市人民检察院机房消防系统升级改造项目询价的有关活动，并宣布同意如下：

1．我方愿意按照报价文件的全部要求进行报价（报价内容及价格以报价文件为准）。

2．我方完全理解并同意放弃对询价公告有不明及误解的权利。

3．我方将按询价公告的规定履行合同责任和义务。

4．我方同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，理解并同意贵方的评标办法。

5．我方的报价文件自开标后60天内有效。

6．与本报价有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　　传真：

报价单位代表姓名：　　　　　　职务：

报价单位代表手机：

报价单位名称：　　　　　　　　　　（加盖单位公章）

年     月      日

附件四： 质保承诺书

质 保 承 诺 书

启东市人民检察院 ：

（报价单位全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加启东市人民检察院机房消防系统升级改造项目的有关活动，并宣布同意如下：

1.我方承诺对本项目所有货物提供    年的全免费质保（配件+人工），质保期自采购单位验收合格之日算起。保修期满后，我方仍将提供维修服务，维修配件只收取成本费用。

2.免费质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，中标人应无条件给予全套更换，更换后的货物质保期自更换之日起重新计算。

3.在免费质保期内，成交供应商在接到用户单位电话维修通知后，供应商到达现场不超过2小时，一般质量问题在3小时内负责修复，确保不影响用户单位实际使用。12小时内不能排除故障的，在24小时内提供备用设备供用户方使用。供应商超时或未在规定的时间内及时处理故障，每次罚2000元扣款。质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，成交供应商应无条件给予全套更新。

4.在交货时我方将提供产品的合格证和产品说明书。

5．与本项目有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　   邮编：

电话：　　　　　　　　　　传真：

报价单位代表：　　　　　　　　　　职务：

报价单位名称（加盖单位公章）：

年    月    日

附件五：法定代表人授权委托书

法 定 代 表 人 授 权 委 托 书

启东市人民检察院 ：

###### 系中华人民共和国合法企业（或事业单位），法定地址：       特授权     代表我单位全权办理启东市人民检察院机房消防系统升级改造项目的投标，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对被授权人签名的所有文件负全部责任。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效，本授权书自投标开始至合同履行完毕止。

被授权人无权转委托。

被授权人（签字）：    性别：    年龄：   职务：

身份证号码：

通讯地址：

联系电话：

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

年    月    日

附件六

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录和失信记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在投标截止时间节点，没有被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”（www.jscredit.cn/index.htm）网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_______________________

日期：______年   月   日